## ess_sizing_case
Enable | Group | Display Name | Field Name | Role | Default Value | Data Type | Description Zh
1 | project_basic | Project Name | project_name | INPUT | Alex Investment | VARCHAR | 项目名称（文本）
1 | project_basic | Required Poi Power (Mw) | poi_power_req_mw | INPUT | 100 | DECIMAL | 并网点要求功率（MW）
1 | project_basic | Required Poi Capacity (Mwh) | poi_energy_req_mwh | INPUT | 400 | DECIMAL | POI 要求的可用容量（MWh），用于保证年考核
1 | project_basic | Poi Guarantee Year | poi_guarantee_year | INPUT | 0 | INT | 容量保证参考年份（0=COD，>0 表示 COD+N 年；后续阶段会根据该年 SoH/RTE 反推初始配置）
1 | project_basic | Installation Year | installation_year | INPUT | 2026 | INT / DATE | 建设/投运年份或日期
1 | project_basic | Working Condition (Cycles/Year) | cycles_per_year | INPUT | 365 | INT | 年循环次数（用于选择 SoH/RTE 曲线）
1 | project_basic | Project Life (Year) | project_life_years | INPUT | 20 | INT | 项目设计寿命（年）
1 | project_basic | Augmentations | has_augmentation | INPUT | NO | BOOLEAN / TINYINT | 是否有扩容（Yes/No）
1 | profile | Soh Profile Id | soh_profile_id | INPUT |  | FK → soh_profile.profile_id | 选用的 SoH 衰减曲线档案 ID（不同电芯/循环/C-rate 对应不同曲线）
1 | profile | Rte Profile Id | rte_profile_id | INPUT |  | FK → rte_profile.profile_id | 选用的系统 RTE 曲线/场景 ID
1 | grid | Grid Medium Voltage (Kv) | grid_mv_kv | INPUT | 22 | DECIMAL | 并网中压电压（kV）
1 | grid | Grid Voltage Fluctuation Range(+/-) | grid_voltage_range_pct | INPUT | 5 | DECIMAL | 电压波动范围（百分比）
1 | grid | Grid Voltage Fluctuation Factor | grid_voltage_factor | INPUT | 1 | DECIMAL | 电压波动折算因子
1 | grid | Power Factor | power_factor | INPUT | 1 | DECIMAL | 功率因数
1 | grid | Max. Ambient Temperature(℃) | max_ambient_temp_c | INPUT | 45 | DECIMAL | 最高环境温度（℃）
1 | grid | Temperature Derating Factor | temp_derating_factor | INPUT | 1 | DECIMAL | 温度降额系数
1 | eff_chain | Dc Cables | eff_dc_cables | INPUT | 99.50% | DECIMAL | DC 电缆效率（0–1 或 0–100）
1 | eff_chain | Pcs | eff_pcs | INPUT | 98.3% | DECIMAL | PCS 效率
1 | eff_chain | Mvt | eff_mvt | INPUT | 99.1% | DECIMAL | 中压变压器效率
1 | eff_chain | Ac Cables And Sw Or Rmu | eff_ac_cables_sw_rmu | INPUT | 99.65% | DECIMAL | AC 电缆 + 开关柜/RMU 效率
1 | eff_chain | Others (Hvt) Loss | eff_hvt_others | INPUT | 100% | DECIMAL | 其他高压侧效率（或 1-loss）
1 | sc | S&C Time (Month) | sc_time_months | INPUT | 6 | INT | S&C（Shipping & Commissioning，运输和试运行调试）持续月数
1 | sc | S&C Loss(%) | sc_loss_pct | DERIVED |  | DECIMAL | S&C 期间额外衰减/overbuild 比例，由可维护的月份-损失映射表计算
1 | dc_eff | Dod(%) | dod_pct | INPUT | 95% | DECIMAL | 放电深度 DOD
1 | dc_eff | Dc Rte(%) | dc_round_trip_efficiency_pct | INPUT | 0.94 | DECIMAL | DC Round Trip Efficiency（仅电池系统本体往返效率，不含集装箱级辅组用电）
1 | dc_eff | Charge/Discharge Efficiency (%) | dc_one_way_efficiency_pct | DERIVED | 0.9695 | DECIMAL | DC 单向效率 = √RTE，默认约 96.95% 对应 RTE=94%
1 | dc_eff | Dc Usable (%) | dc_usable_bol_pct | DERIVED | 0.9404 | DECIMAL | BOL 时 DC 可用比例 = DOD × 单向效率，默认约 94.04%（DOD=97%, RTE=94%）
1 | dc_eff | Total Dc-Poi Loss (%) | dc_poi_loss_pct | DERIVED | 0.0326 | DECIMAL | DC 到 POI 的总损耗比例，默认约 3.26%（由效率链相乘得到）
1 | dc_sizing | Dc Energy Capacity Required (Mwh) | dc_energy_capacity_required_mwh | DERIVED |  | DECIMAL | 理论 DC 名义容量需求值 (MWh)。由 POI 要求容量 + 电池 RTE/DOD + DC→POI 效率链 + S&C 损失等综合反推得到，尚未做整数 DC Block 配置前的连续值
1 | dc_sizing | Adjustment For Configuration (%) | config_adjustment_pct | DERIVED |  | DECIMAL | 配置调整百分比 = actual_dc_nameplate_mwh / dc_energy_capacity_required_mwh - 1。actual_dc_nameplate_mwh 为后续产品选型模块得到的实际总 DC 名义容量
1 | dc_sizing | Required Dc Nameplate Energy @Bol (Mwh) | required_dc_nameplate_energy_bol_mwh | DERIVED |  | DECIMAL | 按选定标准 DC Block 产品实际配置后的总 DC 名义容量 (MWh)。由产品选型模块计算回写，供后续 SoH/RTE 曲线和容量展示使用
1 | dc_sizing | Effective Duration (H) | effective_duration_hours | DERIVED |  | DECIMAL | 等效放电持续小时数 = COD 时 DC 可用能量 / POI 功率，用于计算等效 C 倍率
1 | dc_sizing | Effective C-Rate | effective_c_rate | DERIVED |  | DECIMAL | 等效 C 倍率 = 1 / Effective Duration (H)，结合 cycles_per_year 用于选择 SoH / RTE 曲线
1 | profile | DC RTE Global Adjustment (pp) | dc_rte_global_adjust_pp | INPUT | -1.5 | DECIMAL | DC RTE 全局调整（百分点，负值更保守；默认 -1.5 表示所有 SOH 点减 1.5pp）

## battery_cell_type_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
cell_type_id | Cell Type Id | PK, INT | 电芯类型主键 ID
cell_model | Cell Model | VARCHAR | 电芯型号，例如 LFP-314Ah
cell_chemistry | Cell Chemistry | VARCHAR | 化学体系，例如 LFP
cell_capacity_ah | Cell Capacity Ah | DECIMAL | 电芯额定容量（Ah）
cell_nominal_voltage_v | Cell Nominal Voltage V | DECIMAL | 电芯额定电压（V）
cell_energy_wh | Cell Energy Wh | DECIMAL | 电芯能量（Wh），可由容量×电压计算
is_active | Is Active | BOOL | 是否在用

## pack_type_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
pack_type_id | Pack Type Id | PK, INT | Pack 类型主键 ID
pack_model | Pack Model | VARCHAR | Pack 型号名称
cell_type_id | Cell Type Id | FK → battery_cell_type.cell_type_id | 采用的电芯类型
cells_in_series | Cells In Series | INT | 串联节数
cells_in_parallel | Cells In Parallel | INT | 并联数
pack_nominal_voltage_v | Pack Nominal Voltage V | DECIMAL | Pack 额定电压（V）
pack_nameplate_capacity_kwh | Pack Nameplate Capacity Kwh | DECIMAL | Pack 名义容量（kWh）
is_active | Is Active | BOOL | 是否在用

## rack_type_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
rack_type_id | Rack Type Id | PK, INT | Rack 类型主键 ID
rack_model | Rack Model | VARCHAR | Rack 型号
pack_type_id | Pack Type Id | FK → pack_type.pack_type_id | 采用的 Pack 类型
packs_per_rack | Packs Per Rack | INT | 每个 Rack 的 Pack 数量
rack_nameplate_capacity_mwh | Rack Nameplate Capacity Mwh | DECIMAL | Rack 名义容量（MWh）
rack_aux_energy_kwh | Rack Aux Energy Kwh | DECIMAL | 每 Rack 辅助电量（kWh，可选）
is_active | Is Active | BOOL | 是否在用

## dc_block_template_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
dc_block_template_id | Dc Block Template Id | PK, INT | DC Block 模板主键 ID
dc_block_code | Dc Block Code | VARCHAR | 模板编码，例如 20FT_12R、CAB_5P
dc_block_name | Dc Block Name | VARCHAR | 显示名称，例如 20ft Container - 12 Racks
block_form | Block Form | ENUM('container','cabinet') | Block 形式：集装箱 / 柜式
container_length_ft | Container Length Ft | INT, NULLABLE | 集装箱长度（ft），cabinet 型可为空
rack_type_id | Rack Type Id | FK → rack_type.rack_type_id, NULLABLE | 以 Rack 组合时使用
racks_per_block | Racks Per Block | INT, NULLABLE | 每个 Block 的 Rack 数量（如 8/10/12）
packs_per_block | Packs Per Block | INT, NULLABLE | 以 Pack 组合的 Block 时的 Pack 数量
block_nameplate_capacity_mwh | Block Nameplate Capacity Mwh | DECIMAL | 每个 Block 名义容量（MWh）
block_aux_energy_kwh | Block Aux Energy Kwh | DECIMAL | 每个 Block 辅助电量（kWh，可选）
design_max_c_rate | Design Max C Rate | DECIMAL | Block 允许的最大 C-rate（可选）
is_default_option | Is Default Option | BOOL | 是否为前端默认推荐选项
is_active | Is Active | BOOL | 是否在用

## soh_profile_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
profile_id | Profile Id | PK, INT | SoH 曲线档案主键 ID
cell_type_id | Cell Type Id | FK → battery_cell_type.cell_type_id | 对应电芯类型，例如 314Ah 电芯
profile_name | Profile Name | VARCHAR | 曲线名称，例如 LFP314_0.25C_365cy
cycles_per_year | Cycles Per Year | INT | 假设的年循环次数（例如 365/540/730）
c_rate | C Rate | DECIMAL | 等效 C 倍率（0.25 / 0.33 / 0.5 / 1.0 等）
reference_temperature_c | Reference Temperature C | DECIMAL | 额定温度（可选），例如 25
remark | Remark | VARCHAR | 备注或工况说明

## soh_curve_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
curve_point_id | Curve Point Id | PK, INT | SoH 曲线点主键 ID
profile_id | Profile Id | FK → soh_profile.profile_id | 关联的 SoH 曲线档案 ID
life_year_index | Life Year Index | INT | 寿命年份索引（0=新出厂，1=使用一年…）
cycle_index | Cycle Index | INT | 与 Cycle 对应的序号（通常与 life_year_index 相同）
soh_dc_pct | Soh Dc Pct | DECIMAL | 该年 DC SoH（%）

## rte_profile_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
profile_id | Profile Id | PK, INT | RTE 曲线档案主键 ID
cell_type_id | Cell Type Id | FK → battery_cell_type.cell_type_id | 对应电芯类型
profile_name | Profile Name | VARCHAR | 名称，例如 LFP314_RTE_0.25C
cycles_per_year | Cycles Per Year | INT | 年循环次数（如若无关可置空）
c_rate | C Rate | DECIMAL | 等效 C 倍率（0.25 / 0.33 / 0.5 等）
remark | Remark | VARCHAR | 备注或工况说明

## rte_curve_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
curve_point_id | Curve Point Id | PK, INT | RTE 曲线点主键 ID
profile_id | Profile Id | FK → rte_profile.profile_id | 关联的 RTE 曲线档案 ID
soh_band_min_pct | Soh Band Min Pct | DECIMAL | 该行适用的 SoH 下限（如 0.92 表示 SoH≥92%）
soh_band_max_pct | Soh Band Max Pct | DECIMAL | 该行适用的 SoH 上限（可为 NULL 表示“以上”）
rte_dc_pct | Rte Dc Pct | DECIMAL | 对应的 DC Round Trip Efficiency（%）

## ess_capacity_curve_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
capacity_curve_id | Capacity Curve Id | PK, INT | 容量曲线记录主键 ID
sizing_case_id | Sizing Case Id | FK → ess_sizing_case | 关联的容量配置场景 ID
life_year_index | Life Year Index | INT | 寿命年份索引（0=COD，1=COD+1年…）
calendar_year | Calendar Year | INT / DATE | 对应自然年份（可选）
soh_dc_pct | Soh Dc Pct | DECIMAL | 该年 DC SoH（%），通常来自选定 SoH profile
dc_usable_energy_mwh | Dc Usable Energy Mwh | DECIMAL | 该年 DC 可用能量（MWh）
ac_usable_energy_mwh | Ac Usable Energy Mwh | DECIMAL | 该年 AC 可用能量（MWh），结合 RTE/Efficiency 计算
ac_mv_usable_energy_mwh | Ac Mv Usable Energy Mwh | DECIMAL | 该年中压侧 AC Usable（MWh），如需单独展示 MV 侧
poi_required_energy_mwh | Poi Required Energy Mwh | DECIMAL | 该年合约要求的 POI 最低可用能量（MWh，用于对比）
is_guarantee_year | Is Guarantee Year | BOOL | 是否为合同考核/保证年份（与 poi_guarantee_year 对应）
note | Note | VARCHAR | 备注（例如说明扩容、工况变化等事件）

## soh_profile_314_data
Profile_Id | Cell_Type_Id | Profile_Name | Cycles_Per_Year | C_Rate | Reference_Temperature_C | Remark
1 | 1 | LFP314_0.25C_365cy | 365 | 0.25 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
2 | 1 | LFP314_0.25C_540cy | 540 | 0.25 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
3 | 1 | LFP314_0.25C_730cy | 730 | 0.25 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
4 | 1 | LFP314_0.33C_365cy | 365 | 0.33 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
5 | 1 | LFP314_0.33C_540cy | 540 | 0.33 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
6 | 1 | LFP314_0.33C_730cy | 730 | 0.33 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
7 | 1 | LFP314_0.5C_365cy | 365 | 0.5 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
8 | 1 | LFP314_0.5C_540cy | 540 | 0.5 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
9 | 1 | LFP314_0.5C_730cy | 730 | 0.5 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
10 | 1 | LFP314_1.0C_365cy | 365 | 1 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
11 | 1 | LFP314_1.0C_540cy | 540 | 1 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves
12 | 1 | LFP314_1.0C_730cy | 730 | 1 | 25 | From DATABASE 314Ah SOH curves

## soh_curve_314_template
Curve_Point_Id | Profile_Id | Life_Year_Index | Cycle_Index | Soh_Dc_Pct
| 1 | 0 | 0 | 1
| 1 | 1 | 1 | 0.98098
| 1 | 2 | 2 | 0.9616
| 1 | 3 | 3 | 0.94397
| 1 | 4 | 4 | 0.92736
| 1 | 5 | 5 | 0.91146
| 1 | 6 | 6 | 0.89608
| 1 | 7 | 7 | 0.88112
| 1 | 8 | 8 | 0.8665
| 1 | 9 | 9 | 0.85217
| 1 | 10 | 10 | 0.8381
| 1 | 11 | 11 | 0.82425
| 1 | 12 | 12 | 0.81059
| 1 | 13 | 13 | 0.7971
| 1 | 14 | 14 | 0.78377
| 1 | 15 | 15 | 0.77058
| 1 | 16 | 16 | 0.75753
| 1 | 17 | 17 | 0.74459
| 1 | 18 | 18 | 0.73176
| 1 | 19 | 19 | 0.71903
| 1 | 20 | 20 | 0.70639
| 2 | 0 | 0 | 1
| 2 | 1 | 1 | 0.97659
| 2 | 2 | 2 | 0.95316
| 2 | 3 | 3 | 0.93157
| 2 | 4 | 4 | 0.91104
| 2 | 5 | 5 | 0.89126
| 2 | 6 | 6 | 0.87203
| 2 | 7 | 7 | 0.85323
| 2 | 8 | 8 | 0.8348
| 2 | 9 | 9 | 0.81667
| 2 | 10 | 10 | 0.7988
| 2 | 11 | 11 | 0.78116
| 2 | 12 | 12 | 0.76371
| 2 | 13 | 13 | 0.74644
| 2 | 14 | 14 | 0.72931
| 2 | 15 | 15 | 0.7123
| 2 | 16 | 16 | 0.6954
| 2 | 17 | 17 | 0.67856
| 2 | 18 | 18 | 0.66175
| 2 | 19 | 19 | 0.64493
| 2 | 20 | 20 | 0.62802
| 3 | 0 | 0 | 1
| 3 | 1 | 1 | 0.9718
| 3 | 2 | 2 | 0.94385
| 3 | 3 | 3 | 0.91782
| 3 | 4 | 4 | 0.8929
| 3 | 5 | 5 | 0.86874
| 3 | 6 | 6 | 0.84516
| 3 | 7 | 7 | 0.82202
| 3 | 8 | 8 | 0.79926
| 3 | 9 | 9 | 0.77681
| 3 | 10 | 10 | 0.7546
| 3 | 11 | 11 | 0.73259
| 3 | 12 | 12 | 0.71074
| 3 | 13 | 13 | 0.68897
| 3 | 14 | 14 | 0.66719
| 3 | 15 | 15 | 0.64528
| 3 | 16 | 16 | 0.62302
| 3 | 17 | 17
| 3 | 18 | 18
| 3 | 19 | 19
| 3 | 20 | 20
| 4 | 0 | 0 | 1
| 4 | 1 | 1 | 0.9811
| 4 | 2 | 2 | 0.96169
| 4 | 3 | 3 | 0.944
| 4 | 4 | 4 | 0.9273
| 4 | 5 | 5 | 0.91129
| 4 | 6 | 6 | 0.89579
| 4 | 7 | 7 | 0.8807
| 4 | 8 | 8 | 0.86595
| 4 | 9 | 9 | 0.85148
| 4 | 10 | 10 | 0.83726
| 4 | 11 | 11 | 0.82326
| 4 | 12 | 12 | 0.80944
| 4 | 13 | 13 | 0.7958
| 4 | 14 | 14 | 0.7823
| 4 | 15 | 15 | 0.76895
| 4 | 16 | 16 | 0.75572
| 4 | 17 | 17 | 0.74261
| 4 | 18 | 18 | 0.72961
| 4 | 19 | 19 | 0.7167
| 4 | 20 | 20 | 0.70389
| 5 | 0 | 0 | 1
| 5 | 1 | 1 | 0.9765
| 5 | 2 | 2 | 0.95282
| 5 | 3 | 3 | 0.93095
| 5 | 4 | 4 | 0.91012
| 5 | 5 | 5 | 0.89001
| 5 | 6 | 6 | 0.87044
| 5 | 7 | 7 | 0.8513
| 5 | 8 | 8 | 0.83252
| 5 | 9 | 9 | 0.81403
| 5 | 10 | 10 | 0.7958
| 5 | 11 | 11 | 0.77778
| 5 | 12 | 12 | 0.75996
| 5 | 13 | 13 | 0.74231
| 5 | 14 | 14 | 0.72479
| 5 | 15 | 15 | 0.7074
| 5 | 16 | 16 | 0.69011
| 5 | 17 | 17 | 0.67288
| 5 | 18 | 18 | 0.65568
| 5 | 19 | 19 | 0.63846
| 5 | 20 | 20 | 0.62115
| 6 | 0 | 0 | 1
| 6 | 1 | 1 | 0.97135
| 6 | 2 | 2 | 0.94284
| 6 | 3 | 3 | 0.9162
| 6 | 4 | 4 | 0.89066
| 6 | 5 | 5 | 0.86587
| 6 | 6 | 6 | 0.84165
| 6 | 7 | 7 | 0.81787
| 6 | 8 | 8 | 0.79445
| 6 | 9 | 9 | 0.77133
| 6 | 10 | 10 | 0.74846
| 6 | 11 | 11 | 0.72579
| 6 | 12 | 12 | 0.70326
| 6 | 13 | 13 | 0.68081
| 6 | 14 | 14 | 0.65835
| 6 | 15 | 15 | 0.63575
| 6 | 16 | 16
| 6 | 17 | 17
| 6 | 18 | 18
| 6 | 19 | 19
| 6 | 20 | 20
| 7 | 0 | 0 | 1
| 7 | 1 | 1 | 0.98096
| 7 | 2 | 2 | 0.96119
| 7 | 3 | 3 | 0.94308
| 7 | 4 | 4 | 0.92593
| 7 | 5 | 5 | 0.90945
| 7 | 6 | 6 | 0.89347
| 7 | 7 | 7 | 0.87788
| 7 | 8 | 8 | 0.86262
| 7 | 9 | 9 | 0.84763
| 7 | 10 | 10 | 0.83289
| 7 | 11 | 11 | 0.81834
| 7 | 12 | 12 | 0.80399
| 7 | 13 | 13 | 0.7898
| 7 | 14 | 14 | 0.77575
| 7 | 15 | 15 | 0.76184
| 7 | 16 | 16 | 0.74806
| 7 | 17 | 17 | 0.73438
| 7 | 18 | 18 | 0.72081
| 7 | 19 | 19 | 0.70733
| 7 | 20 | 20 | 0.69394
| 8 | 0 | 0 | 1
| 8 | 1 | 1 | 0.97656
| 8 | 2 | 2 | 0.95265
| 8 | 3 | 3 | 0.93046
| 8 | 4 | 4 | 0.90927
| 8 | 5 | 5 | 0.88877
| 8 | 6 | 6 | 0.86879
| 8 | 7 | 7 | 0.84922
| 8 | 8 | 8 | 0.82999
| 8 | 9 | 9 | 0.81104
| 8 | 10 | 10 | 0.79233
| 8 | 11 | 11 | 0.77384
| 8 | 12 | 12 | 0.75552
| 8 | 13 | 13 | 0.73737
| 8 | 14 | 14 | 0.71936
| 8 | 15 | 15 | 0.70145
| 8 | 16 | 16 | 0.68364
| 8 | 17 | 17 | 0.66589
| 8 | 18 | 18 | 0.64816
| 8 | 19 | 19 | 0.63041
| 8 | 20 | 20 | 0.61257
| 9 | 0 | 0 | 1
| 9 | 1 | 1 | 0.94362
| 9 | 2 | 2 | 0.91708
| 9 | 3 | 3 | 0.89158
| 9 | 4 | 4 | 0.86679
| 9 | 5 | 5 | 0.84253
| 9 | 6 | 6 | 0.8187
| 9 | 7 | 7 | 0.7952
| 9 | 8 | 8 | 0.77199
| 9 | 9 | 9 | 0.74901
| 9 | 10 | 10 | 0.72621
| 9 | 11 | 11 | 0.70355
| 9 | 12 | 12 | 0.68096
| 9 | 13 | 13 | 0.65835
| 9 | 14 | 14 | 0.63559
| 9 | 15 | 15 | 0.61248
| 9 | 16 | 16
| 9 | 17 | 17
| 9 | 18 | 18
| 9 | 19 | 19
| 9 | 20 | 20
| 10 | 0 | 0 | 1
| 10 | 1 | 1
| 10 | 2 | 2
| 10 | 3 | 3
| 10 | 4 | 4
| 10 | 5 | 5
| 10 | 6 | 6
| 10 | 7 | 7
| 10 | 8 | 8
| 10 | 9 | 9
| 10 | 10 | 10
| 10 | 11 | 11
| 10 | 12 | 12
| 10 | 13 | 13
| 10 | 14 | 14
| 10 | 15 | 15
| 10 | 16 | 16
| 10 | 17 | 17
| 10 | 18 | 18
| 10 | 19 | 19
| 10 | 20 | 20
| 11 | 0 | 0 | 1
| 11 | 1 | 1
| 11 | 2 | 2
| 11 | 3 | 3
| 11 | 4 | 4
| 11 | 5 | 5
| 11 | 6 | 6
| 11 | 7 | 7
| 11 | 8 | 8
| 11 | 9 | 9
| 11 | 10 | 10
| 11 | 11 | 11
| 11 | 12 | 12
| 11 | 13 | 13
| 11 | 14 | 14
| 11 | 15 | 15
| 11 | 16 | 16
| 11 | 17 | 17
| 11 | 18 | 18
| 11 | 19 | 19
| 11 | 20 | 20
| 12 | 0 | 0 | 1
| 12 | 1 | 1
| 12 | 2 | 2
| 12 | 3 | 3
| 12 | 4 | 4
| 12 | 5 | 5
| 12 | 6 | 6
| 12 | 7 | 7
| 12 | 8 | 8
| 12 | 9 | 9
| 12 | 10 | 10
| 12 | 11 | 11
| 12 | 12 | 12
| 12 | 13 | 13
| 12 | 14 | 14
| 12 | 15 | 15
| 12 | 16 | 16
| 12 | 17 | 17
| 12 | 18 | 18
| 12 | 19 | 19
| 12 | 20 | 20

## rte_profile_314_data
Profile_Id | Cell_Type_Id | Profile_Name | Cycles_Per_Year | C_Rate | Remark
1 | 1 | LFP314_RTE_0.25C |  | 0.25 | From DATABASE 314Ah RTE DATA
2 | 1 | LFP314_RTE_0.33C |  | 0.33 | From DATABASE 314Ah RTE DATA
3 | 1 | LFP314_RTE_0.5C |  | 0.5 | Fixed: derived from 0.25C/0.33C delta scaling (k=1.6, eps_pp=0.02)

## rte_curve_314_template
Curve_Point_Id | Profile_Id | Soh_Band_Min_Pct | Soh_Band_Max_Pct | Rte_Dc_Pct
| 1 | 1 |  | 0.948
| 2 | 1 |  | 0.939
| 3 | 1 |  | 0.9336
| 1 | 0.92 |  | 0.94702
| 2 | 0.92 |  | 0.938
| 3 | 0.92 |  | 0.93259
| 1 | 0.91 |  | 0.94607
| 2 | 0.91 |  | 0.938
| 3 | 0.91 |  | 0.93316
| 1 | 0.88 |  | 0.94517
| 2 | 0.88 |  | 0.936
| 3 | 0.88 |  | 0.9305
| 1 | 0.87 |  | 0.94431
| 2 | 0.87 |  | 0.936
| 3 | 0.87 |  | 0.93101
| 1 | 0.85 |  | 0.94347
| 2 | 0.85 |  | 0.935
| 3 | 0.85 |  | 0.92992
| 1 | 0.83 |  | 0.94265
| 2 | 0.83 |  | 0.934
| 3 | 0.83 |  | 0.92881
| 1 | 0.82 |  | 0.94185
| 2 | 0.82 |  | 0.934
| 3 | 0.82 |  | 0.92929
| 1 | 0.79 |  | 0.94106
| 2 | 0.79 |  | 0.934
| 3 | 0.79 |  | 0.92976
| 1 | 0.77 |  | 0.94028
| 2 | 0.77 |  | 0.933
| 3 | 0.77 |  | 0.92863
| 1 | 0.74 |  | 0.93952
| 2 | 0.74 |  | 0.933
| 3 | 0.74 |  | 0.92909
| 1 | 0.7 |  | 0.93878
| 2 | 0.7 |  | 0.931
| 3 | 0.7 |  | 0.92633
| 1 | 0.68 |  | 0.93812
| 2 | 0.68 |  | 0.931
| 3 | 0.68 |  | 0.92673
| 1 | 0.66 |  | 0.93749
| 2 | 0.66 |  | 0.931
| 3 | 0.66 |  | 0.92711
| 1 | 0.64 |  | 0.93688
| 2 | 0.64 |  | 0.93
| 3 | 0.64 |  | 0.92587
| 1 | 0.62 |  | 0.93629
| 2 | 0.62 |  | 0.929
| 3 | 0.62 |  | 0.92463
| 1 | 0.6 |  | 0.9357
| 2 | 0.6 |  | 0.929
| 3 | 0.6 |  | 0.92498
| 1 |  |  | 0.93511
| 2 |  |  | 0.928
| 3 |  |  | 0.92374
| 1 |  |  | 0.93452
| 2 |  |  | 0.928
| 3 |  |  | 0.92409

## soh_314_view
# Of Curves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Cp-Rate | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
Cycles/Year | 365 | 540 | 730 | 365 | 540 | 730 | 365 | 540 | 730 | 365 | 540 | 730
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0.98098 | 0.97659 | 0.9718 | 0.9811 | 0.9765 | 0.97135 | 0.98096 | 0.97656 | 0.94362
2 | 0.9616 | 0.95316 | 0.94385 | 0.96169 | 0.95282 | 0.94284 | 0.96119 | 0.95265 | 0.91708
3 | 0.94397 | 0.93157 | 0.91782 | 0.944 | 0.93095 | 0.9162 | 0.94308 | 0.93046 | 0.89158
4 | 0.92736 | 0.91104 | 0.8929 | 0.9273 | 0.91012 | 0.89066 | 0.92593 | 0.90927 | 0.86679
5 | 0.91146 | 0.89126 | 0.86874 | 0.91129 | 0.89001 | 0.86587 | 0.90945 | 0.88877 | 0.84253
6 | 0.89608 | 0.87203 | 0.84516 | 0.89579 | 0.87044 | 0.84165 | 0.89347 | 0.86879 | 0.8187
7 | 0.88112 | 0.85323 | 0.82202 | 0.8807 | 0.8513 | 0.81787 | 0.87788 | 0.84922 | 0.7952
8 | 0.8665 | 0.8348 | 0.79926 | 0.86595 | 0.83252 | 0.79445 | 0.86262 | 0.82999 | 0.77199
9 | 0.85217 | 0.81667 | 0.77681 | 0.85148 | 0.81403 | 0.77133 | 0.84763 | 0.81104 | 0.74901
10 | 0.8381 | 0.7988 | 0.7546 | 0.83726 | 0.7958 | 0.74846 | 0.83289 | 0.79233 | 0.72621
11 | 0.82425 | 0.78116 | 0.73259 | 0.82326 | 0.77778 | 0.72579 | 0.81834 | 0.77384 | 0.70355
12 | 0.81059 | 0.76371 | 0.71074 | 0.80944 | 0.75996 | 0.70326 | 0.80399 | 0.75552 | 0.68096
13 | 0.7971 | 0.74644 | 0.68897 | 0.7958 | 0.74231 | 0.68081 | 0.7898 | 0.73737 | 0.65835
14 | 0.78377 | 0.72931 | 0.66719 | 0.7823 | 0.72479 | 0.65835 | 0.77575 | 0.71936 | 0.63559
15 | 0.77058 | 0.7123 | 0.64528 | 0.76895 | 0.7074 | 0.63575 | 0.76184 | 0.70145 | 0.61248
16 | 0.75753 | 0.6954 | 0.62302 | 0.75572 | 0.69011 |  | 0.74806 | 0.68364
17 | 0.74459 | 0.67856 |  | 0.74261 | 0.67288 |  | 0.73438 | 0.66589
18 | 0.73176 | 0.66175 |  | 0.72961 | 0.65568 |  | 0.72081 | 0.64816
19 | 0.71903 | 0.64493 |  | 0.7167 | 0.63846 |  | 0.70733 | 0.63041
20 | 0.70639 | 0.62802 |  | 0.70389 | 0.62115 |  | 0.69394 | 0.61257

## rte_314_view
Soh Band | 0.25C | 0.33C | 0.5C
1 | 0.948 | 0.939 | 0.9336
≥92% | 0.94702 | 0.938 | 0.93259
≥91% | 0.94607 | 0.938 | 0.93316
≥88% | 0.94517 | 0.936 | 0.9305
≥87% | 0.94431 | 0.936 | 0.93101
≥85% | 0.94347 | 0.935 | 0.92992
≥83% | 0.94265 | 0.934 | 0.92881
≥82% | 0.94185 | 0.934 | 0.92929
≥79% | 0.94106 | 0.934 | 0.92976
≥77% | 0.94028 | 0.933 | 0.92863
≥74% | 0.93952 | 0.933 | 0.92909
≥70% | 0.93878 | 0.931 | 0.92633
≥68% | 0.93812 | 0.931 | 0.92673
≥66% | 0.93749 | 0.931 | 0.92711
≥64% | 0.93688 | 0.93 | 0.92587
≥62% | 0.93629 | 0.929 | 0.92463
≥60% | 0.9357 | 0.929 | 0.92498
| 0.93511 | 0.928 | 0.92374
| 0.93452 | 0.928 | 0.92409

## battery_cell_type_314_data
Cell_Type_Id | Cell_Model | Cell_Chemistry | Cell_Capacity_Ah | Cell_Nominal_Voltage_V | Cell_Energy_Wh | Is_Active
1 | CALB_314Ah_LFP_G1 | LFP | 314 | 3.2 | 1004.8 | 1
2 | CALB_314Ah_LFP_G2 | LFP | 314 | 3.2 | 1004.8 | 0
3 | CALB_588Ah_LFP_WINDING | LFP | 588 | 3.2 | 1881.6 | 0
4 | CALB_661Ah_LFP_STACKING_CONCEPT | LFP | 661 | 3.2 | 2115.2 | 0

## pack_type_314_data
Pack_Type_Id | Pack_Model | Cell_Type_Id | Cells_In_Series | Cells_In_Parallel | Pack_Nominal_Voltage_V | Pack_Nameplate_Capacity_Kwh | Is_Active
1 | CALB_314_LP_1P104S | 1 | 104 | 1 | 332.8 | 104.499 | 1
2 | CALB_314_SP_1P52S | 1 | 52 | 1 | 166.4 | 52.25 | 1
3 | CALB_588_1P104S | 3 | 104 | 1 | 332.8 | 195.69 | 0
4 | CALB_661_1P416S_CONCEPT | 4 | 416 | 1 | 1331.2 | 879.9232 | 0

## rack_type_314_data
Rack_Type_Id | Rack_Model | Pack_Type_Id | Packs_Per_Rack | Rack_Nameplate_Capacity_Mwh | Rack_Aux_Energy_Kwh | Is_Active
1 | CALB_314_RACK_5MWh_20FT | 1 | 4 | 0.4167 |  | 1
2 | CALB_588_RACK_6p26MWh_20FT_BASE | 3 | 4 | 0.78276 |  | 0
3 | CALB_661_RACK_7MWh_20FT_CONCEPT | 4 | 1 | 0.87992 |  | 0

## dc_block_template_314_data
Dc_Block_Template_Id | Dc_Block_Code | Dc_Block_Name | Block_Form | Container_Length_Ft | Rack_Type_Id | Racks_Per_Block | Packs_Per_Block | Block_Nameplate_Capacity_Mwh | Block_Aux_Energy_Kwh | Design_Max_C_Rate | Is_Default_Option | Is_Active
1 | CALB_5MWh_20FT_12R | CALB 5MWh 20ft Container - 12 Racks | container | 20 | 1 | 12 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1
2 | CALB_5MWh_20FT_10R | CALB 5MWh 20ft Container - 10 Racks (Reduced Cluster) | container | 20 | 1 | 10 |  | 4.167 |  | 1 | 1 | 1
3 | CALB_5MWh_20FT_8R | CALB 5MWh 20ft Container - 8 Racks (Reduced Cluster) | container | 20 | 1 | 8 |  | 3.333 |  | 1 | 1 | 1
4 | CALB_0.418MWh_CAB_8P | CALB 418kWh Cabinet - 8 Packs of 1P52S | cabinet |  |  |  | 8 | 0.418 |  | 1 | 1 | 1
5 | CALB_CAB_7P | CALB Cabinet - 7 Packs of 1P52S | cabinet |  |  |  | 7 | 0.3657 |  | 1 | 1 | 1
6 | CALB_CAB_6P | CALB Cabinet - 6 Packs of 1P52S | cabinet |  |  |  | 6 | 0.3135 |  | 1 | 1 | 1
7 | CALB_CAB_5P | CALB Cabinet - 5 Packs of 1P52S | cabinet |  |  |  | 5 | 0.2612 |  | 1 | 1 | 1
8 | CALB_6p26MWh_20FT_588 | CALB 6.26MWh 20ft Container - 8 Racks (588Ah Platform) | container | 20 | 2 | 8 | 32 | 6.2621 |  | 0.5 | 0 | 0
9 | CALB_7MWh_20FT_661_CONCEPT | CALB 7.0MWh 20ft Container - 8 Racks (661Ah Stacking, Concept) | container | 20 | 3 | 8 | 8 | 7.0394 |  | 0.25 | 0 | 0

## cell_nameplate_profile_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
profile_id | Profile Id | PK, VARCHAR | 电芯铭牌工况配置档案主键 ID，例如 588NP_2H
cell_type_id | Cell Type Id | FK → battery_cell_type_314_data.cell_type_id | 关联的物理电芯类型 ID
system_duration_h | System Duration H | DECIMAL | 设计系统时长（小时），如 2 / 4 / 6
rated_c_rate | Rated C Rate | DECIMAL | 该工况下的额定 C 值（充放电倍率）
nameplate_capacity_ah | Nameplate Capacity Ah | DECIMAL | 用于铭牌和配置计算的有效容量（Ah），可能略低于物理容量
usable_dod_pct | Usable DoD Pct | DECIMAL | 该工况下建议的可用放电深度（0-1）
target_cycle_60soh | Target Cycle 60SOH | INT | 设计寿命点：循环次数达到 60% SoH 的目标值
soh_profile_id | Soh Profile Id | FK → soh_profile_314_data.profile_id (或未来扩展) | 关联的 SoH 曲线档案 ID
rte_profile_id | Rte Profile Id | FK → rte_profile_314_data.profile_id (或未来扩展) | 关联的 RTE 曲线档案 ID
is_active | Is Active | BOOLEAN | 是否在当前版本中启用该铭牌工况配置

## cell_nameplate_profile_data
profile_id | cell_type_id | system_duration_h | rated_c_rate | nameplate_capacity_ah | usable_dod_pct | target_cycle_60soh | soh_profile_id | rte_profile_id | is_active
314NP_4H_STD | 1 | 4 | 0.25 | 314 | 0.9 |  |  |  | 1
588NP_2H | 3 | 2 | 0.5 | 565 | 0.85 |  |  |  | 0
588NP_4H | 3 | 4 | 0.25 | 587 | 0.9 |  |  |  | 0
6XXNP_2H_641 | 4 | 2 | 0.5 | 641 | 0.85 |  |  |  | 0
6XXNP_4H_661 | 4 | 4 | 0.25 | 661 | 0.9 |  |  |  | 0

## dc_block_nameplate_profile_meta
Field Name | Display Name | Data Type | Description Zh
block_profile_id | Block Profile Id | PK, VARCHAR | DC Block 铭牌工况配置档案主键 ID，例如 588BLOCK_2H
dc_block_template_id | Dc Block Template Id | FK → dc_block_template_314_data.dc_block_template_id | 关联的物理 DC Block 模板 ID
system_duration_h | System Duration H | DECIMAL | 设计系统时长（小时），如 2 / 4 / 6
nameplate_energy_kwh | Nameplate Energy Kwh | DECIMAL | 该工况下对外宣称的 DC 容量（kWh）
nameplate_power_kw | Nameplate Power Kw | DECIMAL | 该工况下建议的 PCS 额定功率（kW）
usable_dod_pct | Usable DoD Pct | DECIMAL | 该工况下建议的可用放电深度（0-1）
cell_nameplate_profile_id | Cell Nameplate Profile Id | FK → cell_nameplate_profile_data.profile_id | 关联的电芯铭牌工况档案 ID
is_active | Is Active | BOOLEAN | 是否在当前版本中启用该 DC Block 铭牌配置

## dc_block_nameplate_profile_data
block_profile_id | dc_block_template_id | system_duration_h | nameplate_energy_kwh | nameplate_power_kw | usable_dod_pct | cell_nameplate_profile_id | is_active
5MWh_4H_STD | 1 | 4 | 5000 | 1250 | 0.9 | 314NP_4H_STD | 1
6p26MWh_2H_588 | 8 | 2 | 6000 | 3000 | 0.85 | 588NP_2H | 0
6p26MWh_4H_588 | 8 | 4 | 6262.08 | 1500 | 0.9 | 588NP_4H | 0
7MWh_2H_661_CONCEPT | 9 | 2 | 6898.5979 | 3449.2989 | 0.85 | 6XXNP_2H_641 | 0
7MWh_4H_661_CONCEPT | 9 | 4 | 7039.3856 | 1759.8464 | 0.9 | 6XXNP_4H_661 | 0

## rte_314_validation
Soh Band Label | RTE_0.25C_raw | RTE_0.33C_raw | RTE_0.50C_old | RTE_0.50C_fixed | Check_025>=033 | Check_033>=05 | Delta025-033 (pp) | Delta033-05 (pp) | DefaultOffset(pp)=-1.5 | RTE_0.25C_adj | RTE_0.33C_adj | RTE_0.50C_adj
1 | 0.948 | 0.939 | 0.948 | 0.9336 | 1 | 1 | 0.9 | 0.54 | -1.5 | 0.933 | 0.924 | 0.9186
≥92% | 0.94702 | 0.938 | 0.94702 | 0.93259 | 1 | 1 | 0.90215 | 0.54129 | -1.5 | 0.93202 | 0.923 | 0.91759
≥91% | 0.94607 | 0.938 | 0.94607 | 0.93316 | 1 | 1 | 0.80702 | 0.48421 | -1.5 | 0.93107 | 0.923 | 0.91816
≥88% | 0.94517 | 0.936 | 0.94517 | 0.9305 | 1 | 1 | 0.91728 | 0.55037 | -1.5 | 0.93017 | 0.921 | 0.9155
≥87% | 0.94431 | 0.936 | 0.94431 | 0.93101 | 1 | 1 | 0.83101 | 0.4986 | -1.5 | 0.92931 | 0.921 | 0.91601
≥85% | 0.94347 | 0.935 | 0.94347 | 0.92992 | 1 | 1 | 0.84725 | 0.50835 | -1.5 | 0.92847 | 0.92 | 0.91492
≥83% | 0.94265 | 0.934 | 0.94265 | 0.92881 | 1 | 1 | 0.86544 | 0.51926 | -1.5 | 0.92765 | 0.919 | 0.91381
≥82% | 0.94185 | 0.934 | 0.94185 | 0.92929 | 1 | 1 | 0.7852 | 0.47112 | -1.5 | 0.92685 | 0.919 | 0.91429
≥79% | 0.94106 | 0.934 | 0.94106 | 0.92976 | 1 | 1 | 0.70628 | 0.42377 | -1.5 | 0.92606 | 0.919 | 0.91476
≥77% | 0.94028 | 0.933 | 0.94028 | 0.92863 | 1 | 1 | 0.72848 | 0.43709 | -1.5 | 0.92528 | 0.918 | 0.91363
≥74% | 0.93952 | 0.933 | 0.93952 | 0.92909 | 1 | 1 | 0.65165 | 0.39099 | -1.5 | 0.92452 | 0.918 | 0.91409
≥70% | 0.93878 | 0.931 | 0.93878 | 0.92633 | 1 | 1 | 0.77817 | 0.4669 | -1.5 | 0.92378 | 0.916 | 0.91133
≥68% | 0.93812 | 0.931 | 0.93812 | 0.92673 | 1 | 1 | 0.7118 | 0.42708 | -1.5 | 0.92312 | 0.916 | 0.91173
≥66% | 0.93749 | 0.931 | 0.93749 | 0.92711 | 1 | 1 | 0.64891 | 0.38934 | -1.5 | 0.92249 | 0.916 | 0.91211
≥64% | 0.93688 | 0.93 | 0.93688 | 0.92587 | 1 | 1 | 0.68847 | 0.41308 | -1.5 | 0.92188 | 0.915 | 0.91087
≥62% | 0.93629 | 0.929 | 0.93629 | 0.92463 | 1 | 1 | 0.72908 | 0.43745 | -1.5 | 0.92129 | 0.914 | 0.90963
≥60% | 0.9357 | 0.929 | 0.9357 | 0.92498 | 1 | 1 | 0.66967 | 0.4018 | -1.5 | 0.9207 | 0.914 | 0.90998
| 0.93511 | 0.928 | 0.93511 | 0.92374 | 1 | 1 | 0.7107 | 0.42642 | -1.5 | 0.92011 | 0.913 | 0.90874
| 0.93452 | 0.928 | 0.93452 | 0.92409 | 1 | 1 | 0.65211 | 0.39127 | -1.5 | 0.91952 | 0.913 | 0.90909